| Garwolin, dnia | 05 października 2015 r. |
| --- | --- |

CSiK.ZP.271.1.2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA GRUPA 1

Pyt. 1

Czy w przedmiarze Instalacji Centralnego Ogrzewania ujęto instalację ciepła technologicznego zasilającą nagrzewnicę centrali wentylacyjnej? Jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć instalację ciepła technologicznego zasilającą nagrzewnicę centrali wentylacyjnej.

Pyt. 2

W przedmiarze w pozycjach 440-443 przyjęto normę KNR2-15/GEBERIT 0601 typową dla odcinków prostych instalacji C.O. od rozdzielacza do grzejnika i nieuwzględniającą koniecznych kształtek instalacyjnych (trójniki, redukcje, kolana) na odcinku kotłownia-rozdzielacze, prosimy o korektę.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić konieczne kształtki instalacyjne (trójniki, redukcje, kolana) na odcinku kotłownia-rozdzielacze.

Pyt. 3

W przedmiarze nie ujęto grzejników podwójnie ocynkowanych (21-600/0.6 ; 21-600/0.75 ; 21-600/0.75), prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić w/w grzejniki.

Pyt. 4

W przedmiarze nie ujęto układu powietrzno-spalinowego 80/125 kotła C.O., prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zamawiający informuje, że Komin systemowy ujęty został w części budowlanej. Ponadto informuje się, że w cenie brutto oferty należy uwzględnić cały układ powietrzno spalinowy (włącznie z czopuchem).

Pyt. 5

W przedmiarze nie ujęto izolacji rur (C.O. i wodociągowych) w kotłowni, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić izolację rur (C.O. i wodociągowych) w kotłowni.

Pyt. 6

W przedmiarze nie ujęto uruchomienia kotłowni, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić uruchomienie kotłowni.

Pyt. 7

W przedmiarze nie ujęto zaworu mieszającego c.w.u, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić zawór mieszający c.w.u.

Pyt. 8

W przedmiarze nie ujęto kanału nawiewnego do kotłowni, czerpni, kratki nawiewnej, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy uwzględnić wykonanie w/w

Pyt. 9

W przedmiarze nie ujęto solarnego czynnika glikolowego, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć solarny czynnik glikolowy.

Pyt. 10

W przedmiarze w pozycji 545 wpisano baterie umywalkowe czasowe, a w projekcie baterie umywalkowe z czasowe z mieszaczami, prosimy o korektę.

Odp.

Należy wycenić i zamontować baterie umywalkowe z czasowe z mieszaczami

Pyt. 11

W przedmiarze w pozycji 558 nie ujęto dodatków za podejścia odpływowe z wpustów ściekowych.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć dodatki za podejścia odpływowe z wpustów ściekowych.

Pyt. 12

W przedmiarze w pozycji 567 wpisano brodziki, a w projekcie brodziki z kabinami, prosimy o korektę.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć wykonanie brodzików z kabinami.

Pyt. 13

W przedmiarze nie ujęto wodomierza, zaworu antyskażeniowego, zaworów odcinających, oraz zaworu zewnętrznego mrozoodpornego, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Należy wycenić i zamontować wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające, oraz zawór zewnętrzny mrozoodporny.

Pyt. 14

W przedmiarze nie ujęto pisuarów, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Należy wycenić i zamontować pisuary.

Pyt. 15

W przedmiarze nie ujęto zaworów kątowych odcinających dla baterii umywalkowych, dla baterii zlewozmywakowych, dla wc kompakt, dla pralki, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Należy wycenić i zamontować w/w.

Pyt. 16

W przedmiarach robót ziemnych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego nie ujęto wywozu nadmiaru gruntu, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć w/w wywóz.

Pyt. 17

Brak dokumentacji na przyłącza wod-kan, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

Zamawiający w  załączeniu (na stronie internetowej) udostępnia w/w dokumentację. Ponadto Zamawiający udostępnia na stronie internetowej  dokumentację dot. instancji zewnętrznych elektrycznych oraz przedmiary dot. sanitarnych i przyłącza wod-kan.

Pyt. 18

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ Rozdział III § 10:

1)	Czy na zainstalowane urządzenia obowiązuje czas gwarancji wykonawcy robót budowlanych czy czas gwarancji producentów urządzeń?

- W czyim zakresie (Wykonawczy czy Użytkownika) będzie koszt materiałów eksploatacyjnych
(np.: koszt filtrów central wentylacyjnych, koszt wymiany płynu solarnego, itp. ...) podczas okresowych przeglądów?

Odp.

Zamawiający informuje, że:

Ad. 1) 	na zainstalowane urządzenia obowiązuje czas gwarancji producentów urządzeń, z zastrzeżeniem maksymalnego czasu na jaki udzielana jest gwarancja producenta (minimalny wymagany czas gwarancji 1 rok od daty odbiory końcowego przedmiotu umowy.

Ad. 2)	ponosił będzie koszt materiałów eksploatacyjnych (np.: koszt filtrów central wentylacyjnych, koszt wymiany płynu solarnego, itp. ...) podczas okresowych przeglądów.

PYTANIA GRUPA 2

Pytanie

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych proszę o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie robót budowlanych i branżowych.

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

PYTANIA GRUPA 2

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza inne niż wykonanie studni, sposoby posadowienia budynku? W tym przypadku szybszą, bezpieczniejszą (wysoki poziom wód gruntowych) i dużo tańszą technologią byłaby technologia pali przemieszczeniowych SDP. Wykonawca zobowiązany byłby do przygotowania Projektu Zamiennego Posadowienia i uzyskania akceptacji projektantów budynku.

Odp.

Zamawiający informuje, że dopuszcza inny niż przyjęty w projekcie budowlanym sposób posadowienia budynku. Przyjęcie innego rozwiązania musi być dostosowane do wielkości obiektu oraz rodzaju gruntu, na którym budynek zostanie posadowiony, a także być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozostałymi przepisami i obowiązującymi normami. Ponadto przyjęcie innego sposobu posadowienia budynku powinno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej popartej niezbędnymi obliczeniami i uzyskaniem akceptacji Pracowni projektowej.

Z poważaniem